哈尔滨幼儿师范高等专科学校

10KV变压器及配套设施询价采购

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器SCB13-1250/10.5 | 1 | 台 | 135000 | 135000 | 1.额定容量：1250kVA； 2.高压侧电压：10.5kV，低压侧电压：0.4kV； 3.连接组别：Dyn11； 4.短路阻抗：6%； 5.绕组材质：全铜； 6.能效等级：二级； 7.冷却方式：AN（风冷）； 8.防护等级：IP40； 9.符合标准：GB/T 1094 系列标准 10.外壳采用不锈钢壳体，厚度>1.2mm,带电磁锁，外壳与门体可靠接地，与变压器底座匹配，预留电缆、母线孔孔位精度<2mm，隔音设计降低运行噪音； 11.包含旧变压器拆除，新变压器安装等全部工作内容 |
| 2 | 高压电缆头70-120户内终端头 | 1 | 套 | 1000 | 1000 | 1. 适用范围：适配10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，电缆截面 70~120mm² 2. 额定电压：10kV 3. 工频耐压：42kV/5min 不击穿、无闪络 4. 冲击耐压：75kV（峰值） 10次 不击穿、无闪络 5. 结构类型：冷缩式（无需加热，安装便捷） 6. 材质构成 - 主体绝缘：高弹性EPDM三元乙丙橡胶 - 应力控制：内置一体化应力锥 - 密封部件：硅橡胶密封环，防潮防水 7. 工作温度：-40℃ ~ 90℃ 8. 防护等级：户内IP40 9. 执行标准：GB/T 11017-2014《额定电压10kV(Uₘ=12kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》 10. 安装特点：自带密封胶和紧固夹，适配铜/铝导体电缆，无需专用工具 11.包含损伤电缆处理及新制作电缆头全部工作内容 |
| 3 | 带型母线125*10 | 8 | 米 | 1500 | 12000 | 1. 材质：T2紫铜； 2. 截面尺寸：125mm×10mm； 3. 导电率：≥99.9%IACS； 4. 抗拉强度：≥205MPa； 5. 表面处理：镀锡防锈； 6. 允许长期工作温度：≤90℃； 7. 载流量：≥1200A（环境温度25℃） 8. 包含损伤铜排拆除及新铜排安装的全部工作内容 |
| 4 | 防火门2400*2700 | 1 | 扇 | 4000 | 4000 | 1. 门型：双扇常闭防火门； 2. 尺寸：2400mm×2700mm（宽×高）； 3. 材质：钢制门框+防火板材； 4. 耐火极限：≥1.5h； 5. 防火等级：甲级； 6. 密封性能：门框设防火密封条，漏烟量≤0.5m³/(m·min)； 7. 开启方式：向外平开 8.包含墙体拆除，垃圾清运，防火门安装墙面恢复等全部工作内容 |
| 5 | 变压器试验 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 1. 变压器试验：绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试、短路阻抗测试、工频耐压试验； 2.试验标准：符合GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.包含试验工作及完毕后变压器充分放电,拆卸回收试验设备及连接线,清理现场,工器具移运等全部工作内容 |
| 6 | 电缆试验 | 1 | 条 | 1200 | 1200 | 1.电缆试验：绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试； 2.试验标准：符合GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.包含试验工作及完毕后被试电缆充分放电,拆卸回收试验设备及连接线,清理现场,工器具移运等全部工作内容 |
| 7 | 全校其余设备高压检测试验 | 1 | 项 | 37500 | 37500 | 1.校内其他高压设备检测试验包含：绝缘电阻测试、直流耐压试验、泄漏电流测试； 2.试验标准：符合GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准； 3.包含试验工作及完毕后设备充分放电,拆卸回收试验设备及连接线,清理现场,工器具移运等全部工作内容 |
| 8 | 税金9% |  |  |  | 17343 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 210043 |  |

一、采购预算：210043元

二、要求

1、免费送货安装，质保期三年。

三、交付时间

合同签订后20个日历日内完成。

四、付款方式

验收合格后一次性付款。

五、其他

1.报价包含送货、安装、等全部费用。

2.质保期：3年

3.供货安装过程中相关人员须遵守电力设施的安装施工的各项工作规范，确保安全施工，并自行承担全部安全责任。

4.维修售后质保承诺：质保期内出现任何质量问题，供应商须无条件退换，甲方不承担任何费用（须在响应文件内做出承诺）。

5.供应商需办理电业部门相关手续，甲方不承担任何费用，工程竣工后需经电业部门出具竣工验收合格证明文件（须在响应文件内做出承诺）。